Obsah:

1.	ZADÁNÍ	2

1.1. Projekt řeší	2

1.2. Projekt neřeší	2

1.3. Projektové podklady	2

2.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	2

2.1. Ochrana před nebezpečným dotykem	2

2.2. Ochrana před přetížením a zkratem	2

2.3. Kompenzace účiníku –	2

2.4. Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3  a ČSN 33 2000-5-51	3

2.5. Povinnosti uživatele elektrické energie	3

2.6. Rozvaděče	3

2.7. Energetická bilance (instalovaný / soudobý příkon):	4

3.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	4

3.1. Dodávka elektrické energie, měření odběru, kompenzace	4

3.2. Vnitřní rozvody	4

3.3. Osvětlení	4

3.4. Ovládání osvětlení	5

3.5. Nouzové osvětlení	5

3.6. Požadavky ostatních profesí	5

3.7. Ochrana před bleskem	5

3.8. Označování v projektové dokumentaci	6

4.	Slaboproudé rozvody	6

4.1. Autonomní detekce požáru	6

4.2. Školní rozhlas	6

4.3. Školní hodiny, školní zvonění	6

4.4. Strukturovaná kabeláž	6

4.5. Společná televizní anténa	6

4.6. Elektrická zabezpečovací signalizace	7

4.7. Elektrický vrátník, telefonní rozvody	7

5.	Páteřní rozvody	7

6.	Protipožární ucpávky	7

7.	Komplexnost dodávky	7

8.	VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA STAVBU A BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ	8

9.	Bezpečnost práce a ochrana zdraví, vliv na životní prostředí	8

9.1. Ochranné pracovní pomůcky	8

9.2. Bezpečnost práce a ochrana zdraví	8

9.3. Požadavky hygienických předpisů	8

9.4. Bezpečnost práce při provádění stavby.	9

9.5. Vliv stavby na životní prostředí	9

9.6. Odpady z provozu navrhovaného objektu	10

9.7. Instruktáže	11

9.8. Subdodavatelé	11

9.9. Pravomoci a řízení prací	11

10.	SEZNAM HLAVNÍCH POUŽITÝCH NOREM	11

11.	ZÁVĚR	12

- ZADÁNÍ

  - Projekt řeší

- Kompletní silnoproudou elektroinstalaci v objektu

- Ochranu před bleskem

- Vazby na ostatní objekty včetně přípojek

- Kompletní slaboproudé rozvody

stupeň: DPS - “Dokumentace pro provedení stavby"

  - Projekt neřeší

a)	Majetkoprávní vztahy

  - Projektové podklady

- Stavební dispozice objektu v měřítku 1:100

- Situace areálu v měřítku 1:500

- Požadavky architekta

- Podklady ostatních profesí

- Dokumentace elektro pro SP

- ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Proudová soustava, napětí :	3NPE, 230/400V, 50Hz, TNC

Stupeň dodávky el. energie:	3

Měření spotřeby el. energie:	v rámci stávající školní družiny na hraně pozemku

  - Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (dle ČSN 332000-4-41):
základní:	automatickým odpojením od zdroje
doplňková:	proudovými chrániči a ochranným pospojováním

Živé části -  kryty,  přepážkami a izolací.

Neživé části - základní ochrana bude provedena automatickým odpojením od zdroje pomocí jističů  v síti TN-C-S.

V objektu bude provedeno hlavní domovní pospojení vodičem CYA 25mm2 dle ČSN 33 2000-5-54. Svorkovnice HOP bude umístěna u rozvaděče.

  - Ochrana před přetížením a zkratem

Ochrana vnitřních rozvodů proti zkratu je zajištěna jističi se zkratovou odolností 10kA .

Ochrana před přetížením je zajištěna pojistkami a jističi dle ČSN 33 2000-4-43 a

ČSN 33 2000-5-523 s příslušnými vyp. charakteristikami.

  - Kompenzace účiníku –

Není v daném objektu řešena.

  - Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3  a ČSN 33 2000-5-51

Vnější vlivy byly stanoveny projektanty GP samostatným protokolem o stanovení vnějších vlivů za účelem možnosti vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v souladu s normou ČSN 332000-3.

Před zahájením montáže a dodávek je třeba jednotlivé prostory zkontrolovat, zda projektová dokumentace odpovídá skutečnosti a zařízení lze do daného prostoru umístit.

  - Povinnosti uživatele elektrické energie

-  dle ČSN EN 50110-1 čl. 4.3 musí být provozovatelem prokazatelně určena osoba odpovědná

za elektrické zařízení, která zodpovídá za řádný provoz údržbu viz. ČSN 50110.

-  funkce proudového chrániče  musí být ověřována jednou za měsíc /dle pokynů výrobcem/. Po

stisknutí tlačítka TEST musí přístroj vybavit. Za pravidelné ověřování funkce proudového

chrániče je odpovědný uživatel instalace.

-  elektrozařízení a rozvody musí být pravidelně udržovány, kontrolovány a revidovány dle

ČSN 33 15 00, ČSN 33 2000-6-61 a osobami viz vyhláška 50/78 sb. O opravách, kontrolách a

revizích v objektu musí být vedeny příslušné záznamy.

-  uživatel je povinen udržovat el. zařízení v dobrém technickém stavu dle zákona

č. 458/2000 Sb a vyhlášky č. 297/2001 Sb.

- v případě změny nebo rozšíření musí být el.zařízení prohlédnuto a přezkoušeno,

aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s normou

-  tam kde se provádí občasný nebo pravidelný oplach podlah, stěn, popřípadě i zařízení vodou,

musí být v provozních předpisech stanovena oplachová pásma a obsluha musí být prokazatelně

seznámena, jak si má při oplachu počínat, aby bylo zamezeno možnosti úrazu el. proudem,

nebo poškození elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-5-51.

  - Rozvaděče

Hlavní rozvaděče v objektu jsou oceloplechové, zapuštěné rozvodnice, minimální krytí IP31. Vybavení rozvaděčů přístroji a jejich přesné členění je předmětem prováděcí dokumentace.

  - Energetická bilance (instalovaný / soudobý příkon):

Energetická bilance NN síť:

| Objekt: | Instalovaný příkon Pi (kW) | Soudobost  (-) | Soudobý příkon Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Osvětlení | 9,5 | 0,8 | 7,6 |
| Zásuvky | 12 | 0,4 | 4,8 |
| Výtah | 5,4 | 0,7 | 3,8 |
| Vzduchotechnika | 0,2 | 0,7 | 0,15 |
| Ostatní, rezerva | 12 | 0,7 | 8,4 |
|  |  |  | 24,75 |
| Koeficient soudobosti =0,8 |  |  |  |
| Celkem (kW) |  |  | 19,8 |

- POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

  - Dodávka elektrické energie, měření odběru, kompenzace

Objekt bude napojen na dodávku elektrické energie ze stousedního objektu, realizovaného v první etapě, rozvaděče R1 kabelem CYKY-J 5x10 ukončeným na svorkách rozvaděčů 2.etapy R1.1 a R2.1.

Hlavní ochranná přípojnice objektu bude součástí hlavního rozvaděče R1 a bude do ní zatažen pásek FeZN 30x4mm vedený z venkovní uzemňovací sítě.  Jednotlivé rozvaděče pak budou dále propojeny kabely CYA 25mm2.

Součástí projektu je i nové napojení rozvaděče R1 na elektroměrovou skříň u lávky. Tato přípojka je navržena kabelem CYKY-J 4x35mm2. Trasa je vedena vně objektu v zemi.

  - Vnitřní rozvody

Hlavní – páteřní rozvody budou vedeny ve dvou stoupacích trasách a dále v drátěných žlabech v podhledech chodeb. Budou použity kabely s certifikací dle vyhl.23/2008Sb v platném znění. Do samotných místností pak jsou kabely vedeny pod omítkou. Na žádost hlavního projektanta  bude elektrické vedení ukládáno přednostně do podlah, drážek a v podlaze.

Výšku spínačů a zásuvek určí architekt s tím, že budou respektovány požadavky ČSN. Předpokládá se 120-150cm nad podlahou pro ovladače a 40cm nad podlahou pro zásuvky.

Všechna vedení,instalační krabice a rozvodky i přístroje musí být uloženy tak, aby je po dohotovení bylo možno elektricky zkoušet a byl zajištěn přístup k svorkám v krabicích za účelem provádění údržby vedení/prohlídky,dotahování spojů…/. Tyto požadavky platí ve smyslu ČSN 33 200-1 i pro pevně uložené rozvody sdělovací, řídící a zvláštní.

S investorem nebo architektem budou konzultována podrobná rozmístění a výběr designu spínačů,zásuvek.

  - Osvětlení

V projektu jsou respektovány obecné zásady pro návrh osvětlovacích soustav dle ČSN EN 12464-1.

Podle požadavků normy ČSN EN 12464-1 je intenzita osvětlení v dílčích vnitřních prostorách:

| Druh místnost,prostoru | Tabuka/ Referenční č. | osvětlenost Epk v lx |
| --- | --- | --- |
| chodby | 5.6 / 6.2.17 | 100 |
| schodiště | 5.6 / 6.2.18 | 150 |
| šatny,umývárny,WC | 5.3 / 1.2.4 | 200 |
| provozní místnosti,rozvaděče | 5.1 / 1.3.1 | 200 |
| učebny (možno i večerní) | 5.6 / 6.2.2 | 500 |
| místnosti vyučujících | 5.6 / 6.2.20 | 300 |

Intenzitu osvětlení všech prostor je nutno dodržet v souladu s ČSN EN 12464-1.

  - Ovládání osvětlení

- všechny učebny budou vybaveny zářivkovými tělesy s elektronickými předřadníky, s centrálně regulovatelnou intenzitou, osvětlení tabulí je zvýšeno dvěma zářivkovými tělesy samostatně ovladatelnými.

- sociální místnosti budou vybaveny infraspinači

- ostatní místnosti jsou ovládány běžnými spínacími prvky

  - Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je navrženo, s ohledem na rozsah instalace, s autonomními záložními zdroji. Variantně mohou být záložní zdroje integrovány do hlavního osvětlení.

  - Videotelefon

Ve všech učebnách a kabinetech stávající i nové přístavby školy budou instalovány videotelefony, pomocí nichž bude možné otevírat vstupy do nové přístavby č. 1 i č. 2 a také branek do areálu = branka ke škole, stávající branka k budově ŠD -  Matulka (později k nové přístavbě č. 2) a stávající branka k nové přístavbě č.1. Rozvody jsou navrženy hvězdicovitě z rozvaděče videotelefonů, umístěného v technické místnosti v přízemí stávající budovy. Projekt počítá s kabely 1x RG59 a 1x SYKFY (TCEPKPFLEZE) 3x2x0,5 (3XN0,8) od každého prvku do rozvaděče. Kabeláž bude dodavatelem uzpůsobena dodané technologii. V rozvaděči budou umístěny všechny potřebné zdrojové a přepínací prvky.

POZOR!!! Součástí dostavby je i doplnění videopřístrojů a rozvodů ve stávající budově.

  - Požadavky ostatních profesí

#### Vzduchotechnika

- Připojení ventilátorů na WC (2x3ks), vždy s doběhem 5minut, ovládání od osvětlení, var.samostatným infračidlem

#### Topení

- Instalace samostatné zásuvky 230V/10A pro kotel.

- Vývody 230V/6A u podružných rozdělovačů

#### Slaboproud

- Zajištění napájení všech rozvaděčů, ústředen a zdrojů v souladu s platnými ČSN

#### Silnoproud

- Zajištění napájení všech rozvaděčů v souladu s platnými ČSN

- Nová přípojka kabelem CYKY-J 4x35 (+ CYKY-J 3x1,5) pro budovu ze stávajícího elektroměrového rozvaděče u lávky

- Nové napojení rozvaděče na sousedním hřišti – bude naspojkováno na pozemku školy

  - Ochrana před bleskem

Ochrana před bleskem je navržena v souladu s ČSN EN 62305-1 až4. Objekt je dle těchto norem zařazen do tř.LPS II a LPL II, jak vyplývá z charakteru rizik L1, L2 a L4.

Objekt bude vybaven jímacím vedení kombinací mřížové jímací soustavy o velikosti ok 10x10m a doplněnými pom.jímači pro zajištění ochrany dle poloměru valící se koule 30m).

Svody budou vedeny po 10ti metrech.

Zemní soustava dle ČSN 33 2000-5-54 bude volena mřížová, provedení v souladu s předmětnou ČSN.

Bližší podrobnosti vyřeší realizační dokumentace.

  - Označování v projektové dokumentaci

Označení zařízení

R 22 -	     	 		rozvodna 22 kV

RH - 		 		hlavní rozváděče 0,4 kV

RC -		 		kompenzační rozváděče

R1 - 				patrové rozvaděče

T  -           	 	transformátory 22/0,4 kV

C -	     	 			kondenzátor chodu naprázdno transformátoru

Označení kabelů

WH - silové kabely VN

WL - silové kabely  NN

WD – silové kabely DA

WU – silové kabely UPS

WS - ovládací kabely

- Slaboproudé rozvody

  - Autonomní detekce požáru

V souladu s požadavky vyhl.23/2008Sb. v platném znění budou v prostorech učeben a únikových cest instalovány autonomní hlásiče požáru. Variantně mohou být tyto hlásiče zapojeny do ústředny EZS, musí být však učiněna opatření k vyhl.požáru v daných místnostech – doplnění sirén, použití ohniodolných kabelů apod.

  - Školní rozhlas

V objektu je instalován školní rozhlas s nuceným poslechem, ovládání se předpokládá z kabinetu v přízemí. 2.etapa objektu se napojí na tuto ústřednu.

  - Školní hodiny, školní zvonění

Centrální jednotka školního zvonění je osazena v kabinetu v přízemí a bude ovládat i podružné hodiny na chodbách, v kabinetech a učebnách ve 2.etapě.

  - Strukturovaná kabeláž

Bude vybudována nová strukturovaná kabeláž Cat6 zakončená na zásuvkách RJ45 nebo dvojzásuvkách 2xRJ45. Všechny kabely budou zakončeny v RACK skříni v kabinetu 1.etapy v přízemí.

Tato síť bude sloužit pro telefonii, data, variantně pro připojení IP kamer a v budoucnu případně další nové sítě.

Rozvody mezi jednotlivými přístupovými přepínači v budovách budou řešeny optickou kabeláží podporující přenosovou rychlost až 10 Gbps.

  - Společná televizní anténa

Na střeše objektu 1.etapy jsou na stožáru umístěny anténní prvky pro příjem pozemních vysílačů a možnost doplnění satelitního příjmu z družice ASTRA nebo jiné. Nové zásuvky STA se na tento systém napojí.

Bude použit systém umožňující rozvod signálů pozemních stanic včetně rozhlasových stanic.

Signál z antén bude pod střechou rozbočen a přes další zesilovací a rozbočovací prvky veden k jednotlivým zásuvkám. Budou proto použity „tříkonektorové zásuvky STA“ s platnou homologací pro ČR. Rozvod bude proveden koaxiálním kabelem pro možnost distribuce digitálních signálů.

  - Elektrická zabezpečovací signalizace

Ústředna EZS je umístěna v technické místnosti v přízemí, ovládací klávesnice ve vstupním prostoru budovy. Výstup se předpokládá přes venkovní kabelové rozvody do prostoru původní školy, variantně pak bezdrátově přímo na pult centralizované ochrany (PCO). K ústředně EZS se přes expandery a datovou sběrnici připojí jednotlivá čidla. Navržena je prostorová ochrana infrapasivními detektory s doplněnými magnetickými kontakty na vstupních dveřích.

  - Elektrický vrátník, telefonní rozvody

U hlavního vstupu se instaluje systém elektrický vrátník  s tlačítky pro volání do jednotlivých místností. Výstup je veden na telefonní ústřednu v sestavě min.4 vstupní linky/8 analog + 4x digital pobočky. Vnitřní rozvody jsou vedeny strukturovanou kabeláží – viz.výše.

- Páteřní rozvody

Pro hlavní rozvody budou instalovány společné kabelové žlaby, ve stoupačkách pak trubky pro vedení slaboproudých rozvodů. Veškeré kovové konstrukce musí mít povrchovou úpravu zinkováním. Dále budou v jednotlivých prostorech umístěny slaboproudé rozvaděče pro ukončení rozvodů slaboproudu. Rozvaděče budou v jednotném provedení pro všechny systémy.

- Protipožární ucpávky

Při prostupu rozvodů (tím se míní veškeré prostupy trubní z hořlavých i nehořlavých materiálů a kabely) požárně dělícími konstrukcemi se z požárního hlediska nepožadují další opatření, ale tyto prostupující instalace musí být požárně utěsněny dle ČSN 73 0802 čl.8.6.1:

Prostupy rozvodů a instalací (ZTI, UT, VZT, EL a další) technologických zařízení požárně dělícími konstrukcemi (tím jsou míněny i konstrukce instalačních šachet) musí být utěsněny hmotami s hořlavostí max. C1 a těsnící konstrukce musí vykazovat stejnou požární odolnost jako těsněná konstrukce, nepožaduje se však vyšší, než 60 minut.

Požární těsnění bude provedeno u všech potrubí a kabelů bez ohledu na profil a materiál.

Těsnění prostupů bude provedeno standardním atestovaným systémem (např. INTUMEX) a typ těsnění bude odpovídat příslušnému druhu prostupujícího potrubí resp. kabelů. V předpokládané další instalace (průchodu) kabelů bude provedena odpovídající ucpávka tak, aby tato další instalace kabelů byla proveditelná.

Těsnění musí provádět odborně způsobilá firma proškolená dodavatelem příslušného těsnícího systému. Místo požárně utěsněného prostupu musí být označeno pořadovým číslem (včetně data, kdy byla konstrukce těsněna) a musí být uvedeno v seznamu utěsněných prostupů.

Rozvody nesouvisející s chráněnými únikovými cestami nesmí být těmito cestami volně vedeny. V případě, že je nelze vést jinudy, budou požárně odděleny nehořlavou konstrukcí s požární odolností alespoň 30 minut typu EI (odolnost ze strany rozvodů).

- Komplexnost dodávky

Dodávky budou vždy realizovány jako komplexní, zabezpečující činnost projektovaných systémů podle běžných zvyklostí, pokud není v některé části PD uvedeno jinak - tedy včetně stavebních přípomocí, požárních ucpávek, pomocných konstrukcí, kotvení, kompletačních a doplňkových prvků, revize, měření, výrobní dodavatelské dokumentace, dokumentace skutečného provedení, provozní dokumentace a provozních řádů.

Pro minimalizování rušivých impulsů nebo možnosti zničení systému z důvodu přepětí, které může být způsobeno bleskem, nebo jinou formou statické elektřiny nebo i nepřímým účinkem těchto vlivů, bude jako ochrana proti přepětí realizováno použití přepěťových ochran a svodičů přepětí. Přepěťové ochrany budou instalovány dle předpisů a doporučení výrobce.

- VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA STAVBU A BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

Prostupy všech rozvodů, instalací, elektrických kabelů a vodičů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny hmotami stupně hořlavosti alespoň C1, popř. zazděny, zabetonovány, tj. budou provedeny podle ustanovení 8.6.1 a 11 ČSN 73 0802. Těsnící konstrukce bude vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví, vliv na životní prostředí

  - Ochranné pracovní pomůcky

Rozvodná zařízení 22/0,4kV musí být vybavena  ochrannými pomůckami.  Druh a množství je určeno dle normy ČSN 38 1981 (platnost do 11/2003).  Stávající rozsah pomůcek se nemění.

  - Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických  zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Práci na el. zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhl.č. 50/1978 Sb. ČÚBP a ČSN 34 3100. Práce musí být provedeny v souladu s požadavky  nařízení vlády 591/2006Sb. ČÚBP a technických norem.

V rozvodně VN a NN bude na viditelném místě pověšeno jednopólové schéma rozvodu VN a NN, předpisy pro činnosti při úrazech elektrickým proudem, telefonní čísla zdravotnických zařízení, požárního útvaru a další důležitá spojení.

Na vstupních dveřích transformovny a rozvoden budou tabulky č. 9002 „Vysoké napětí – životu nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení. Nehas vodou ani pěnovými přístroji. Vstup zakázán“.

V prostoru rozvoden VN a NN budou na dveřích zevnitř tabulky č. 7808 H – „Východ“.

V rozvodnách  NN se položí dielektrický koberec, před a za rozváděči, koberec je součástí dodávky stavby. Dveře rozvoden se musí otvírat směrem ven. Zámek na dveřích bude z venku na ozubený klíč, kování koule-klika.

Předěly mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními přepážkami a ucpávkami. Dodávka technologie v rozsahu kabeláže příslušného PC.

  - Požadavky hygienických předpisů

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, obtěžování okolí, znečišťování komunikací a pod.

  - Bezpečnost práce při provádění stavby.

Podle stavebního zákona v platném znění patří, podle §46a, vedení stavby do vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí  provádět osoby autorizované podle zákona 360/92 sb. , které zaručují nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost pří činnostech spojených s prováděním díla. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvními vztahy přihlédnutím k  nařízení vlády 591/2006Sb.  o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a paragrafům § 4,7,8.

Účastníci  stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů, vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce.

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí být před zahájením stavební činnosti druhého  a dalších dodavatelů stanovena koordinace stavební činnosti zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany.Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a převzetí staveniště , pokud nejsou jinak smluvně řešeny.

Při všech pracích, které budou prováděny v rámci bourání, musí být dodrženy zejména následující bezpečnostní vyhlášky.a předpisy.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 324 z 31.července 1990

ČSN 730807 Požární bezpečnost staveb

ČSN 270143  Bezpečnostní předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná zařízení se strojním pohonem

ČSN 270143  Zdvihací zařízení

ČSN 270144  Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen ČSN 050610 Bezpečnostní předpisy pro svařování el. obloukem

ČSN 690010 Tlakové nádoby stabilní

ČSN 690012 Provoz tlakových nádob stabilních

Bezpečnost a ochrana zdraví

Při všech pracích na této stavbě budou dodržována nařízení :

- práce ve výškách

- bourací a rekonstrukční práce

- pracovat pouze z bezpečné podlahy

- zakrývat nebo jinak zajišťovat vybourané otvory

- zajišťovat místa dopadu demolovaného materiálu

- od výšky 1,5m musí být pracovníci zajištěni i proti pádu – používáním bezpečnostních pasů

- zajistit staveniště proti vstupu cizích osob

- průběžně ověřovat statický stav konstrukcí i u sousedních budov

Protože se jedná o rizikové práce, je nutné se plně soustředit na práci. Na staveništi se pohybovat se zvýšenou opatrností a dodržovat zásady vyhlášek, požárních předpisů a dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů v pracovní době.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít po realizaci zásadní negativní vliv na životní prostředí. Stavbou dotčené pozemky a prostory budou uvedeny do původního stavu. Stavební technika bude kontrolována s ohledem na případný únik ropných látek a produktů. Pokud nelze s ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabránit znečištění komunikací , budou  tyto mechanicky, případně manuálně, průběžně čištěny.

  - Odpady z provozu navrhovaného objektu

Nakládání s odpady se musí řídit zákonem č.125/97 Sb. o odpadech, vyhláškou č.338/97 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č.337/97 Sb. Katalogem odpadů. Podle těchto předpisů je každý původce odpadu povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Již vzniklé odpady je původce povinen buď sám využít nebo trvale nabízet k využití a nelze-li odpady využít, je původce povinen zajistit zneškodnění odpadu.

Produkované odpady lze zařadit do kategorie ostatních odpadů a pouze z malé části do kategorie zvláštních odpadů s převládajícím podílem komunálního odpadu.

Očekávané druhy vznikajících odpadů

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | obaly z papíru a lepenky | O | 150101 |
| 2 | obaly z plastů | O | 150102 |
| 3 | obaly ze dřeva | O | 150103 |
| 4 | obaly z kovů | O | 150104 |
| 5 | kompozitní obaly | O | 150105 |
| 6 | směs obalových materiálů | O | 150106 |
| 7 | sklo | O | 170202 |
| 8 | papír a lepenka | O | 200101 |
| 9 | drobné kovové předměty (plechovky) | O | 200105 |
| 10 | odpadní zářivky | N | 200121 |
| 11 | nádobky od sprejů | O | 200122 |
| 12 | směsný domovní odpad | O | 200301 |
| 13 | uliční smetky | O | 200303 |
| 14 | čistící tkanina | N | 150201 |
| 15 | kuchyňský odpad | O | 200108 |
| 16 | zpracování potravin živočišného původu | O/N | 020200 |

Směsný odpad bude shromažďován klasicky ve směsných kontejnerech (popelnicích) a pravidelně vyvážen specializovanou firmou.

  - Instruktáže

Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště seznámeni s pracovištěm, s přístupovými cestami, s postupem bourání, s bezpečností a ochranou zdraví při práci a protipožární ochranou. Zaměstnanci budou prokazatelně seznámeni s tímto technologickým postupem, s příslušnými ustanoveními vyhlášek, norem a předpisů. Instruktáž provede pracovník pověřený stálým dozorem.

  - Subdodavatelé

Odpovědným pracovníkům subdodavatelských firem bude předán tento Technologický předpis a ti jsou odpovědni za seznámení svých zaměstnanců s tímto předpisem a za dodržování zásad v něm uvedených. Odpovědný pracovník zhotovitele je pověřen kontrolou nad zaměstnanci subdodavatele a v případě porušování zásad uvedených v tomto předpisuje oprávněn tyto zaměstnance( firmy) ze stavby vykázat.

  - Pravomoci a řízení prací

Stálý dozor na staveništi bude provádět stavbyvedoucí. Dodržování technologického postupu a dodržování BOZ a PO kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci firmy při návštěvě pracoviště. Ve stavebním deníku bude tento předpis doplňován a měněn dle skutečné situace na stavbě a pracovníci s těmito doplňky budou průběžně seznamováni.

- SEZNAM HLAVNÍCH POUŽITÝCH NOREM

Veškeré montážní práce - elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce: Pro práci na VN musí být vystaven příkaz „B“.

ČSN 33 1310 	 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez  elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 	 Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000 	 Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

ČSN 33 2000-3  Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4  Bezpečnost

-41 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-43	Ochrana proti nadproudům

-44	Ochrana před přepětím

-45	Ochrana před podpětím

-47	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

-481 	Výběr opatření na ochranu pře úrazem el. proudem dle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5 Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51 	Všeobecné předpisy

-52	Výběr soustav a stavba vedení

-523	Dovolené proudy

-54 	Uzemnění a ochranné vodiče

-56	Napájení zařízení sloužících v případě nouze

ČSN 33 2000-6 Revize

-61	Postupy při výchozí revizi

ČSN 33 2000-7 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

-701	Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 2030 	Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

ČSN 33 2040 	Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu elektrizační

soustavy

ČSN 33 2130 	Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2160 	Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy

trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

ČSN 33 3060 	Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 33 3225 	Uzemnění v elektrických stanicích

ČSN 33 3320 	Elektrické přípojky

ČSN 34 1390 	Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 34 3100 	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 36 0450 	Umělé osvětlení vnitřních prostorů

ČSN 36 0451	Umělé osvětlení průmyslových prostorů

ČSN EN 1838	Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN 73 7505 	Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 73 6005 	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 0802 	Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 33 2312 	El. zařízení v hořlavých látkách a na nich

Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na minimum nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu . Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní zpráva. Před započetím výkopových prací nutno vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a kabely.

- ZÁVĚR

Tento projekt byl zpracován na základě odběratelem předložených podkladů k datu 10.2014, splňuje požadavky ČSN a bezpečnostních předpisů.

Vypracoval: 	Vladimír Konáš